## grad-obrt
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
|  | GRAĐEVINA |  |  |  | GOSPODARSKI PAVILJON
|  | DIO GRAĐEVINE |  |  |  | BOLNIČKA PRAONICA RUBLJA
|  | RAZINA PROJEKTA |  |  |  | IZVEDBENI PROJEKT
FAZA III
prosinac 2024.
| 1. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI
C | 1. | 1 |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE
OPĆI UVJETI
|  | a |  | U postupku rušenja mogu sudjelovati samo djelatnici koji su upoznati sa svim mjerama zaštite na radu i zaštite od požara. Moraju se poduzeti sve mjere zaštite, susjednih manipulativnih i komunikacijskih površina i prolaznika. Za navedene mjere odgovorna je ovlaštena osoba izvođača radova na rušenju.
|  | b |  | U jediničnoj cijeni obuhvaćen je kompletan rad i materijal (skela, podupirači) potreban za kompletnu izvedbu stavke. U jediničnim cijenama stavke obuhvatiti i sve transporte, ukrcaje , iskrcaje i prijevoz demontiranog ili srušenog materijala na komunalnu deponiju, zbrinjavanje istog, kao i potrebne skele za izvođenje radova.
|  | c |  | Prilikom demontaža prozora, vrata, klupčica izvođač je dužan zaštiti od oštećivanja svu stolariju koja se ne demontira i obratiti pažnju da se špalete i slobodne površine zidova u blizini radova što manje oštećuju.
|  | d |  | Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl. dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.
U svim opisanim radovima u cijeni stavke je odvoz kompletno demontiranog ili srušenog materijala na lokalnu deponiju građevinskog materijala na Rabu, bez da je posebno specificirano u stavci. Posljednja stavka se koristi samo po odobrenju upisom u dnevnik nadzornog inženjera za radove koji se ne očekuju u toku adaptacije.
Dio demontaži i rušenja je obavljeno. Prije ulaska u posao Izvođač i Nadzorni inženjer moraju pregledati gradilište i utvrditi eventualne dodatne radove na demontaži i rušenju koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom. Za utvrđeno Izvođač mora dobiti odobrenje za izvedbu od strane Nadzornog inženjera.
| 1. | 1 | 1 | Pažljiva demontaža i odvoz na komunalni deponij unutarnjih drvenih vratiju, komplet sa dovratnikom, bez obzira na dimenziju .
a/ jednokrilna puna vrata bez obzira na dimenziju
|  |  |  | kom. | 6 |  | a | 0
b/ dvokrilna ostakljena vrata dim. Cca 150x205
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
| 1. | 1 | 2 | Pažljiva demontaža i odvoz na komunalni deponij uvanjske stolarije i bravarije, prozora i vrata, komplet sa dovratnikom ili doprozornikom .
a/ jednokrilna puna vrata bez obzira na dimenziju
|  |  |  | kom. | 2 |  | a | 0
b/ dvokrilna ostakljena vrata dim. Cca 165x250
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
c/ dvokrilna ostakljena vrata dim. Cca 138x235
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
d/ ostakljeni prozor vjetrobrana dim. Cca 152x119
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
e/ ostakljeni prozor vjetrobrana dim. Cca 190x46
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
f/ ostakljeni prozor dim. Cca 65x58
|  |  |  | kom. | 4 |  | a | 0
g/ rebrenice za prozor dim. Cca 65x58
|  |  |  | kom. | 4 |  | a | 0
h/ ostakljeni prozor dim. Cca 267x148
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
i/ ostakljeni prozor dim. Cca 138x140
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
j/ ostakljeni prozor dim. Cca 114x141
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
k/ ostakljeni prozor dim. Cca 138x143
|  |  |  | kom. | 2 |  | a | 0
| 1. | 1 | 3 | Demontaža i odvoz na komunalni deponij pvc podne obloge.
|  |  |  | kom. | 14 |  | a | 0
| 1. | 1 | 4 | Demontaža i odvoz na komunalni deponij sitnog inventara - ogledalo, dozator sapuna i sl. unutar jednog sanitarnog čvora.
|  |  |  | komplet | 1 |  | a | 0
| 1. | 1 | 5 | Pažljivo odspajanje, demontaža i odvoz na deponij elemenata namještaja
|  |  |  | a/ | gornji i donji elementi čajne kuhinje dužine 150 cm
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | ugradni ormar u hodniku dim. 140/200
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
|  |  |  | c/ | garderobni ormarići
|  |  |  | kom. | 1 |  | a | 0
| 1. | 1 | 6 | Demontaža drvenih obloga sa dijelova zida komplet sa potkonstrukcijom i odvozom na komunalnu deponiju.
|  |  |  | m2 | 18 |  | a | 0
| 1 | 1 | 7 | Rušenje pregradnih zidova komplet sa keramikom ukoliko je postavljena kao obloga. U cijeni je sav potreban rad, i odvoz srušenog materijala na komunalnu deponiju. Prije početka rušenja provjera nosivosti zidova sa nadzornim inženjerom.
|  |  |  | m3 | 11.2 |  | a | 0
| 1 | 1 | 8 | Demontaža postojećih karamičkih zidnih pločica komplet sa veznim sredstvom, i odvoz srušenog materijala na komunalnu deponiju. Demontaža se vrši sa zidova koji ostaju nakon rušenja.
|  |  |  | m2 | 76 |  | a | 0
| 1 | 1 | 9 | Demontaža teraco holkera visine 20 cm, komplet sa odvozom na komunalnu deponiju.
|  |  |  | mt | 17.5 |  | a | 0
| 1 | 1 | 10 | Izvedba otvora u zidu dijamantnom krunom za prolaz instalacija. Zid debljine cca 55 cm (miješani materijal uglavnom kamen).
|  |  |  | a/ | cijev promjera 110mm
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | cijev promjera 80mm
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 1 | 1 | 11 | Otvaranje novih otvora unutar pregradnih zidova rušenjem dijelova zida uz prethodnu izradu nadvoja (obuhvaćeno u zidarskim radovima) Na mjestu budućeg otvora otući žbuku kako bi se utvrdio sastav zida, zapiliti vertikalno zid i pažljivo oštemati traženu veličinu . U cijenu uračunat rad i sav potreban materijal za izradu otvora, kao i odvoz materijala na komunalnu deponiju.
|  |  |  | m3 | 1.9 |  | a | 0
| 1. | 1 | 12 | Pregled i otucanja samo labavih dijelova žuke do čiste konstrukcije na dijelovima postojećih zidova koje odredi nadzorni inženjer. Kako je dio žbuke odstranjen izvršenju stavke pristupiti nakon pregleda izvođača i nadzornog inženjera na licu mjesta i pismene potvrde upisom u dnevnik . U cijeni je i odvoz srušenog materijala na komunalnu deponiju.
|  |  |  | m2 | 40 |  | a | 0
| 1. | 1 | 13 | Rušenje (strojno i ručno) svih završnih podnih obloga (klinker i teraco pločica) skupa sa estrihom sve do betonske podloge i hidroizolacijskog sloja. Na mjestu gdje se spajaju prostori zone zahvata i van nje izvršiti pažljivo piljenje podne obloge i veznog sredstva, kako bi u zoni zahvata ostao u funkciji. Prije početka radova izvesti probne otvore radi utvrđivanja visine slojeva poda. U cijeni je i odvoz srušenog materijala na komunalnu deponiju.
|  |  |  | m3 | 7 |  | a | 0
| 1. | 1 | 13 | Demontaža/ rušenje završnog sloja poda teraco pločica ili keramike komplet sa veznim sredstvom. U cijeni je i odvoz materijala na deponiju. Prije početka demontaže postaviti vagres i utvrditi sa nadzornim inženjerom kvalitetu postojeće podne obloge.
|  |  |  | a/ | teraco
|  |  |  | m2 | 60 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | keramika
|  |  |  | m2 | 21 |  | a | 0
| 1. | 1 | 14 | Utovar i prijevoz građevinskog materijala koji nije obuhvaćen ovim stavkama a po nalogu nadzornog inženjera i investitora, na komunalnu deponiju bez obzira na udaljenost. Obračun po m3 odvezenog materijala u rastresitom stanju. Stavka se izvodi u količini po odobrenju nadzornog inženjera.
|  |  |  | m3 | 5 |  | a | 0
|  |  |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 1. | 2 |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I ČELIČNA KONSTRUKCIJA
OPĆI UVJETI
Svi armirano-betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima iz Tehničkog propis za betonske konstrukcije (NN RH br. 101/05 i 85/06), te Tehničkog propisa za cement za betonske konstrukcije (NN RH br. 64/05 i 74/06). U svim stavkama uključen je sav poreban rad i materijal, oplata , ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu sa važećim propisima, sve do potpune gotovosti.
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno projektirana. U betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo oni materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim u tehničkim uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen, izvoditelj mora deponiranje i manipuliranje u betonari organizirati tako da može sa sigurnošću isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju postavljenim tehničkim uvjetima. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitetu objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.
Kontrolna ispitivanja koja organizira i obavlja izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni organ investitora. Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog organa. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima
Troškovnikom je predviđeno betoniranje u oplati elemenata za koje je potrebna oplata i uključena je u svaku pojedinu jediničnu cijenu stavke, bez posebnih napomena - dobava, izvedba, demontiranje i odvoz . Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom. Sva izrada oplate mora biti stabilna, otporna i propisno ukrućena i poduprta. Kako ne bi došlo do nepoželjnih deformacija i rušenja prilikom rada, oplata se prije betoniranja mora vlažiti vodom ili za to predviđenim sredstvima. Prema oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Kod izvedbe potrebno je konzultirati izvedbeni projekt i projektanta u vezi izvedbe i rješenja detalja i izgleda vidljivih betonskih površina. Svi betoni na zemlji moraju biti vodonepropusni. U jediničnu cijenu svake pojedine stavke uključena je i njega betona sve prema tehničkim propisima .
Armiračke radove izvesti u skladu sa važećim propisima i normativima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženje investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar. Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera može se započeti betoniranje. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Strogo voditi računa da armatura ostane u projektiranom položaju sa zaštitnim slojem betona od 3 cm. Beton mora obuhvatiti armaturu sa svih strana i ispuniti sve međuprostore između armature i oplate.
U svim stavkama za sve AB radove uključena je i armatura prema opisu u stavci, bez posebnog iskaza težine . Jedinična cijena betonskih i armiračkih radova sadrži sav potreban materijal sa transportom na gradilište, sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje i savijanje, …), postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezivanjem, podmetačima i privremenim povezivanjem za oplatu, unutarnji transport, otpad nastao nakon postave mreža, preklope mreža, te primjenu mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa, sve do potpune gotovosti stavke.
Izvoditelj je dužan pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.
| 1. | 2 | 1. | Dobava i doprema betona klase C25/30 i izrada AB nadvoja presjeka 23x30 cm na poziciji novog prolaza. Naliganje nadvoja min. 15 cm sa svake strane. Horizontalni nadvoj na svijetloj visini 216 i 285 cm od gotovog poda izvesti sa 4 fi 12, vilice 8/15. Nakon demontaže oplate ispuniti sve zračne prostore između novog nadvoja i konstrukcije zida ekspandirajućim mortom. Rad obuhvaća: ugradnju betona s vibriranjem kao i potrebnu glatku oplatu, armaturu i podupiranje , kao i sve opisano do pune funkcionalnosti nadvoja. Obračun po m3 ugrađenog betona komplet sa armaturom.
NP
|  |  |  | m3 | 0.5 |  | a | 0
| 1. | 2 | 2 | Dobava, doprema materijala i izrada armiranobetonske podne ploče debljine cca 12 cm od betona klase C 25/30 sa dodatkom za vodonepropusnost, a na mjestu prolaza instalacija. Prije betoniranja pripremiti podlogu, nabiti postojeći kameni nabačaj, postaviti novi tampon u debljini 20 cm i nabiti ga, postaviti mrežu u donju i gornju zonu - mreža Q257. Gornju površinu izravnati i zagladiti za polaganje hidroizolacije.
tampon
|  |  |  | m3 | 10.5 |  | a | 0
armirani beton
|  |  |  | m3 | 7.8 |  | a | 0
|  |  |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I ČELIČNA KONSTRUKCIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 1. | 3 |  | ZIDARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Svi zidani dijelovi građevine moraju se izvesti Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN RH br. 01/2007.
Tehnička svojstva zidane konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja građevine uz propisano, odnosno projektom određeno izvođenje i održavanje zidane konstrukcije, ona podnese sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoliša, tako da tijekom građenja i uporabe predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče rušenje građevine ili njezinog dijela, deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije zidane konstrukcije, nerazmjerno velika oštećenja građevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala, te moraju biti takva da se u slučaju požara očuva nosivost konstrukcije ili njezinog dijela tijekom određenog vremena propisanog posebnim propisom.
Materijali za izvođenje zidova – ziđe, mort, veziva moraju odgovarati normama prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije NN RH br. 01/07.
Zidni elementi na gradilištu moraju biti složeni po vrstama i razredima i osigurani od djelovanja atmosferilija (kiše, snijega, leda).
Mort mora biti transportiran do gradilišta i skladišten na način da je zaštićen od utjecaje vlage i drugih štetnih utjecaja na specificirana tehnička svojstva
Veziva moraju biti transportirana do gradilišta i skladištena na način da su zaštićena od utjecaja vlage i drugih štetnih utjecaja na njihova specificirana tehnička svojstva.
Izvođenje zidanih konstrukcija Prije zidanja mora se provesti vizualna kontrola zidnih elemenata, vreća morta i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, utvrđivanje razreda kontrole proizvodnje zidnih elemenata (I ili II). Kontrolu provodi izvođač. Pri izvedbi ziđa zidane konstrukcije zidni elementi povezuju se mortom uz potpuno ispunjavanje horizontalnih i vertikalnih sljubnica. Pri zidanju ziđa zidni elementi zida trebaju se preklapati za pola duljine zidnog elementa, mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm. Prije početka žbukanja mora se izvršiti kontrola zidova i stropova, te početi žbukanje tek pošto se utvrdi da su izvedeni u skladu s tehničkim mjerama i propisima.
U svrhu dokazivanju uporabljivosti zidane konstrukcije potrebno je upisati u građevinski dnevnik podatke o svojstvima građevinskih proizvoda ugrađenih u zidanu konstrukciju, rezultate eventualnih nadzornih radnji i kontrolnih postupaka, dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvođač osigurao tijekom građenja zidane konstrukcije i druge okolnosti koje mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije.
U jediničnim cijenama obuhvaćen je sav potreban rad i materijal, porebna skela, razmjeravanje te svi horizontalni i vertikalni transporti, kao i pomoćni materijal potreban za izvedbu stavke. Komplet izvedeno sa svim pomoćnim i veznim materijalom, do uporabne sposobnosti. Kod obračuna količina odbijaju se otvori sukladno građevinskim normama.
| 1 | 3 | 1 | Zidarsko zatvaranje/krpanje šliceva u postojećim zidovima od opeke i kamena. Izvršiti integriranje do razine postojećeg zida.
šlicevi 6x6 cm
|  |  |  | mt | 40 |  | a | 0
šlicevi 6x12 cm
|  |  |  | mt | 40 |  | a | 0
šlicevi cca 10x20 cm
|  |  |  | mt | 12 |  | a | 0
| 1 | 3 | 2 | Zidarsk i popravak špaleta otvora nakon demontaže postojeće i ugradnje nove stolarije/bravarije. Obračun paušalno prema komadu otvora bez obzira na veličinu.
|  |  |  | kom | 15 |  | a | 0
| 1 | 3 | 3 | Izrada reparaturnog morta radi izravnavanje postojeće betonske podloge za postavu hidroizolacije u debljini 0,2-2 cm. Površinu prije naošenja reparature mora pregledati nadzorni inženjer i potvrditi količinu zahvata.
|  |  |  | m2 | 60 |  | a | 0
| 1 | 3 | 4 | Dobava materijala i izrada temeljne hidroizolacije na postojećoj i novobetoniranoj ploči, koja se sastoji od bitumenskog premaza IBITOL (ili sl.) i dvostruke varene bitumenske ljepenke V4 sa uloškom od staklene mrežice. Hidroizolaciju treba spojiti sa postojećom ispod konstrutivnih zidova. Sve spojeve međusobno variti sa preklopom od 10 cm. Komplet sa svim prenosima, veznim i pomoćnim materijalom, do uporabne sposobnosti.
|  |  |  | m2 | 60 |  | a | 0
| 1 | 3 | 5 | Izrada zida/zatvaranje otvora od poroterm ploča ili blokova kao pregradnih zidova prostora. Zidovi se obostrano žbukaju tankoslojnom žbukom prema uputi proizvođača materijala. Prosječna visina zida 340 cm. na visini 216 cm od gotovog poda izvesti nadvoj/serklaž po cijeloj dužini zida visine 20 cm, sa 4fi10. Tražena vatrootpornost min 90 minuta za zid debljine 15 cm. Novi zid tondinama učvrstitit u postojeće konstruktivne elemente. Obračun po m2 zidne površine i m tekućem serklaža . U cijeni je kompletan rad i materijal kao i završna tankoslojna, obostrana završna žbuka istog proizvođača.
a/ zid debljine 15 cm
|  |  |  | m2 | 51 |  | a | 0
a/ zid debljine 10 cm
|  |  |  | m2 | 70 |  | a | 0
c/ zid debljine 25 cm
|  |  |  | m2 | 2.2 |  | a | 0
d/ serklaž
|  |  |  | mt | 36 |  | a | 0
| 1 | 3 | 6 | Izrada zida na tavanskom dijelu građevine između prostora nove praonice i prostora spremišta kao barijera za preskok požara. Zid od poroterm blokova debljine 15 cm, jednostrano ožbukan tankoslojnom žbukom. Zid mora potpuno zapuniti šupljine oko krovne konstrukcije. Prosječna visina zida 120 cm. Tražena vatrootpornost 90 minuta. Obračun po m2 zidne površine . U cijeni je kompletan rad i materijal kao i završna tankoslojna, obostrana završna žbuka istog proizvođača.
poroterm zid debljina 15 cm
|  |  |  | m2 | 14 |  | a | 0
| 1 | 3 | 7 | Izrada cem. estriha iz pripremljene suhe mješavine morta s normalnim vezanjem i kontroliranim sušenjem (< 2CM% nakon 4 dana). Estrih izvesti u prosječnoj debljini 6 cm i armirati mrežom Q139 . Estrih mora zadovoljavati sve uvjete za postavu završnog epoksidnog poda - mora biti ravan, čvrst min. MB 25 , bez cementne skrame, nečistoća, masnoća, pukotina, površinski strojno zaglađen (građevinskim helikopterima). Prije postave estriha , na hidroizolacijski sloj postaviti zvučnu izolaciju, toplinsku izolaciju, te razdjelni sloj. Zvučnu izolaciju podići uz zidove na visinu gornje kote estriha.
estih sa armaturmon mrežom Q139
|  |  |  | m2 | 110 |  | a | 0
elastificirani polistiren 2 cm
|  |  |  | m2 | 110 |  | a | 0
ekspandirani polistiren 4 cm
|  |  |  | m2 | 60 |  | a | 0
PE folija
|  |  |  | m2 | 110 |  | a | 0
| 1. | 3 | 8 | Izvedba grube i fine žbuke vapneno-cementnim produžnim mortom sve do površine spremne za gletanje i ličenje. . U cijeni je kompletan rad i mterijal za izvedbu stavke do potpune gotovosti spremne za ličilačke radove.
|  |  |  | m2 | 40 |  | a | 0
| 1. | 3 | 9 | Dobava materijala i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije podova i zidova u sanitarnim čvorovima . Hidroizolacija se izvodi pripremljenom, brzosušećom, fleksibilnom membranom za unutarnju primjenu (Mapeielastic ili Mapegum WPS tj. kvalitativno i cjenovnom kategorijom sličan poizvod) u dva ravnomjerna sloja ukupne debljine min 2 mm tako da se u prvi sloj utisne armirana mrežica od alkalnootpornih staklenih vlakana. Hidroizolaciju u tuš kabinama treba na zidove podignuti do visine 2,0 m, a u ostalim prostorima 10 cm. Izvedba hidroizolacije opisana u ovoj stavci obuhvaća i brtvljenje rubova i kutova na spojevima sa zidovima, zidova i podova, te brtvljenje instalacijskih priključaka i odvoda upotrebom gumiranih poliesterskih traka (Mapeband ili kvalitativno i cjenovnom kategorijom sličan proizvod). Cijena komplet sa svim prenosima, odgovarajućim veznim i pomoćnim materijalom,do uporabne sposobnosti. Naročito paziti na izvedbu hidroizolacijskog premaza na mjestu uljeva u odvodni kanal tuša. Na izvedenu hidroizolaciju direktno se vrši ljepljenje keramičkih pločica. Sve izvoditi prema uputi proizvođača.
pod
|  |  |  | m2 | 26 |  | a | 0
zid
|  |  |  | m2 | 36 |  | a | 0
| 1. | 3 | 10 | Dobava materijala i izvedba hidroizolacije postojećih zidova građevine na kojima je otučena žbuka. Isčetkati površinu, otprašiti je , isprati mlazom vode. Saniranje fuga kamenog zida i izravnavanje površine sa popunjavanjem većih otovra u zidu odgovarajućim cementnim mortom uz dodatak akrilatne disperzije za popunjavanje i stabilizaciju zidova, a sve kao podloga za nanošenje brzovežućeg, dvokomponentnog, elastičnog hidroizolacijskog premaza na bazi polimercementa koji se nanosi do visine 1,20 cm . Hidroizolaciju spojiti sa temeljnom bitumenskom izolacijom. U cijeni je kompletan rad i materijal za sve faze izvođenja stavke.
|  |  |  | m2 | 20 |  | a | 0
| 1. | 3 | 11 | Zidarske pripomoći po satu. Stavku prije izvođenja mora kroz upis u građevinski dnevnik odobriti nadzorni inženjer.
|  |  |  | NKV | 25 |  | a | 0
|  |  |  | VKV | 10 |  | a | 0
|  |  |  | ZIDARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
| 1 |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI - REKAPITULACIJA
| 1 | 1 |  | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
| 1 | 2 |  | BETONSKI, ARMIRANOBETONSKI RADOVI I ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
| 1 | 3 |  | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
| 2. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI
C | 2. | 1 |  | KAMENOREZAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
|  | a |  | Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove.
|  | b |  | Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
|  | c |  | Ponuditelj kod nuđenja mora jasno navesti: - proizvođač i dobavljač materijala - karakteristike materijala - postojanje certifikata ili drugog dokaza kvalitete važećeg za RH.
|  | d |  | Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina.
| 2. | 1 | 1. | Dobava i postava prozorskih unutarnjih poliranih kamenih klupčica sa poliranim čelom i gornjom plohom i brušenim rubovima. Kamen - bračko veselje. Debljina kamena 2 cm. Sve mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po mt postavljenih klupčica.
Širina klupčice cca 15 cm
|  |  |  | mt | 7.2 |  | a | 0
Širina klupčice cca 28 cm
|  |  |  | mt | 6.2 |  | a | 0
Širina klupčice cca 40 cm
|  |  |  | mt | 5.2 |  | a | 0
| 2. | 1 | 2 | Dobava i postava kamenog praga/stepenice na ulaznim vratima komplet sa čelom. Gornja ploha je obrade antikato, rub širine 3 cm i čelo je polirano. Kamen - bračko veselje. Obračun po komadu montiranog kamenog praga.
Širina praga cca 32 cm
|  |  |  | mt | 5.9 |  | a | 0
|  |  |  | KAMENOREZAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 2 |  | GIPS-KARTONSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
|  | a |  | Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere.
|  | b |  | Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
|  | c |  | Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i preporukama proizvođača, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
| 2. | 2 | 1 | Dobava i ugradnja spuštenog stropa bez vidljivih spojeva, od gips-kartonskih ploča, debljine 12,5 mm, te montirane sa pomoćnom metalnom podkonstrukcijom. Podgled na visini prema projektu . Obavezno potvrditi visinu montaže sa nadzornim inženjerom. U stavku je uključen sav spojni materijal, te razina izvedbe pripremljene za ličenje.
|  |  |  | m2 | 20 |  | a | 0
| 2. | 2 | 2 | Dobava i ugradnja spuštenog stropa bez vidljivih spojeva, od gips-kartonskih ploča, debljine 12,5 mm, te montirane sa pomoćnom metalnom podkonstrukcijom, a kao okvir unutar kojeg se umeće strop od tipskih ploča. Podgled na visini prema projektu . Obavezno potvrditi visinu montaže sa nadzornim inženjerom. U stavku je uključen sav spojni materijal, te razina izvedbe pripremljene za ličenje.
|  |  |  | m2 | 8 |  | a | 0
| 2. | 2 | 3 | Dobava i ugradnja spuštenog stropa u prostorima sa povećanom količinom vlage u zraku , bez vidljivih spojeva, od gips-kartonskih vlagootpornih ploča, debljine 12,5 mm, te montirane sa pomoćnom metalnom podkonstrukcijom. Podgled na visini prema projektu . Obavezno potvrditi visinu montaže sa nadzornim inženjerom. U stavku je uključen sav spojni materijal, te razina izvedbe pripremljene za ličenje.
|  |  |  | m2 | 42 |  | a | 0
| 2. | 2 | 4 | Dobava i montaža spuštenog kasetiranog demontažnog stropa . Podkonstrukcija je izvedena tipskim ovjesom sa stropne konstrukcije na visinu prema projektu. Obloga je od gips-kartonskih ploča kao proizvod Armstrong ili jednakovrijedan proizvod istih tehničkih karakteristika, dimenzija ploče 60/60 cm, spojna traka između ploča u ravnini sa pločama. Klasa negorivosti A2-S1,DO. Boja bijela. Visinu ovjesa vidi u shemi spuštenog stropa. Unutar potkonstrukcije se montiraju tipska rasvjetna tijela dim. 60x60 cm. U stavku je uključen rad i sav osnovni i dodatni materija, kao i pomoćna radna skela.
|  |  |  | m2 | 61 |  | a | 0
| 2. | 2 | 5 | Izrada zida između dva Wc-a unutar kojeg se smještaju dva vodokotlića na vlastitoj potkonstrukciji. Zid se sastoji od dvostruke potkonstrukcije 10 cm (pričvršćenje vodokotlića, jedne ploče između potkonstrukcija , te dvostruke obloge sa vlagootpornim pločama sa obje strane. Između profila postaviti jednostruko mineralnu vunu debljine 10 cm. Dio zida koji se nastavlja prema prozoru izrađuje se kao jednostruki zid od potkonstrukcije 5 cm, dvostruke gipskartonske obloge vodootpornim pločama i ispunom od mineralne vune . Dimenzija dvostrukog zida zida 80 x h345 cm, dimenzije jednostrukog zida 48 x h 345 cm.
dvostruki zid
|  |  |  | m2 | 2.9 |  | a | 0
jednostruki zid
|  |  |  | m2 | 1.7 |  | a | 0
| 2. | 2 | 6 | Oblaganje postojeće drvene kose ili ravne krovne konsrukcije vatrootpornim gipskartonskim pločama sa ispunom od mineralne vune u širini 2,0 m od zida koji dijelu prostor praonice i spremišta. Obloga se postavlja kao zaštita od preskoka požara preko krovne konstrukcije. Dvostruke ploče se postavljaju na tipsku metalnu potkonstrukciju. Između rogova postaviti mineralnu vunu od 10 cm. Tražena vatrootpornost 90 minuta. Obračun po m2 .
|  |  |  | m2 | 29 |  | a | 0
| 2. | 2 | 7 | Dobava i ugradnja tipskog revizijskog otvora dimenzija 60x60 cm kao prolaz u tavanski prostor.
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
|  |  |  | GIPS-KARTONSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 3 |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, svu pripremu površina, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
Izvođač je dužan preuzete radove izvesti po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, postojećim propisima i tehničkim uvjetima i Hrvatskim normama, te bojama po izboru projektanta.
Premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu površinu bez tragova četke ili valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština. Bojati je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu bez nedostataka.
|  | f |  | Obračun se vrši prema m2 kompletno uređene i oličene zidne površine. Ton boje bira projektanta prema dostavljenoj ton karti izvođača. U cijeni je i izrada uzoraka za svaki ton boje do 3 komada.
| 2. | 3 | 1. | Bojenje gips-kartonskih stropnih ploča perivom disperzivnom bojom na bazi akrilata, sa svim potrebnim predradnjama i impregniranjem. Ton boje prema izboru projektanta.
|  |  |  | m2 | 65 |  | a | 0
| 2. | 3 | 1. | Bojenje postojećeg ožbukanog stropa perivom disperzivnom bojom na bazi akrilata, sa svim potrebnim predradnjama i impregniranjem. Ton boje prema izboru projektanta.
|  |  |  | m2 | 21 |  | a | 0
| 2. | 3 | 2 | Priprema i bojanje postojećih ožbukanih zidova, perivom bojom na bazi akrilata, sa svim potrebnim predradnjama i impregniranjem. Ton boje prema izboru projektanta
|  |  |  | m2 | 430 |  | a | 0
| 2. | 3 | 3 | Priprema i bojanje zida od poroterm blokova , gletanje i brušenje u dva sloja, te bojenje zidova perivom bojom na bazi akrilata, sa svim potrebnim predradnjama i impregniranjem. Ton boje prema izboru projektanta
|  |  |  | m2 | 114 |  | a | 0
|  |  |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 4 |  | KERAMIČARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
Izvođač je dužan preuzete radove izvesti po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, postojećim propisima i tehničkim uvjetima i Hrvatskim normama, sa keramikom po izboru projektanta u zadanoj cjenovnoj kategoriji.
U stavci se posebno iskazuje nabavna vrijednost keramike, a posebno sav ostali rad i materijal potreban za dostavu, polaganje i fugiranje keramike. Odabir keramike vrši projektant i odobrava Investitor.
U izvedbu je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnavanje manjih neravnina, eventualni prednamazi, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevinske dijelove, kompletno čišćenje izvedenih površina po završetku radova. U cijeni je i otpadni materijal koji nastaje prilikom krojenja .
Obračun se vrši u m2 položene keramike, a obračun nabave materijala uvećava se za 8% (otpad koji nastaje krojenjem keramike).
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne nepravilnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se oblažu moraju biti čiste , bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe. Za ljepljenje keramike moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođače deklarirana za određenu vrstu radova i certificirana.
Keramika se bira od strane projektanta prema ponuđenim uzorcima od strane izvođača i to u zadanoj cjenovnoj kategoriji. Ukoliko odabrana keramika odstupa više od 10% u plus ili minus obračunava se prema stvarnoj veleprodajnoj cijeni.
Ucjenovna kategorija keramike - upisati u stavku 28,00 Eur podna keramika, 25 Eur za zidnu keramiku
Shema slaganja keramike izrađuje se od strane projektanta nakon odabira keramike.
| 2. | 4 | 1. | Dobava kvalitetnih keramičkih pločica i postava na pod i zid . Podna keramika protukliznost najmanje R9, u tuš kabinama R11. Na svim spojevima postava tipske pvc letve u odabranoj boji, bez posebnog obračuna. Obračun po m2
POD
dobava keramike
|  |  |  | m2 | 85 |  | a | 0
postava keramike
|  |  |  | m2 | 79 |  | a | 0
dobava keramike tuš
|  |  |  | m2 | 3.9 |  | a | 0
postava keramike tuš
|  |  |  | m2 | 3.5 |  | a | 0
ZID
dobava keramike
|  |  |  | m2 | 90 |  | a | 0
postava keramike (+8%)
|  |  |  | m2 | 84 |  | a | 0
|  |  |  | KERAMIČARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 5 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI RADOVI
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena sadrži potrebni materija i pomoćni materijal, sav rad, sav potrebni transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne zaštitne mjere.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
U izvedbu je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, izravnavanje manjih neravnina, eventualni prednamazi, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevinske dijelove, kompletno čišćenje izvedenih površina po završetku radova. U cijeni je i otpadni materijal koji nastaje prilikom krojenja .
Obračun se vrši u m2 i m dužnom kompletno izvršene stavke.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne nepravilnosti javiti nadzornom inženjeru. Površine koje se oblažu moraju biti čiste , bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe.
Materijal se bira od strane projektanta i investitora prema dostavljenim uzorcima. Za epoxi pod izraditi min. tri uzorka površine cca 0.5 m2 tonova i ukrasnih posipa prema odabiru projektanta.
| 2. | 5 | 1. | Dobava i ugradnja dvokomponentnog ili trokomponentnog sustava na bazi epoxi smola nove generacije s protukliznom površinom po higijenskim EU standardima . Podni sustav 2-4 mm postavlja se višeslojno na pripremljenu podlogu . Podna obloga mora biti mehanički i kemijski otporna na opterećenja i habanje, mora biti optički dekorativna i lagano se održavati. U prostorima prijema, pranja i sušenja rublja sa povećanom količinom vlage na podu izvesti protuklizan pod. Sve izvoditi prema tehničkim uputama proizvođača materijala. Završni podni sustav postavlja se na armirani cementni estrih. Na spoju temelja strojeva i poda izvesti vodonepropusni dilatacijski spoj. U cijeni je i priprema podloge na koju se aplicira završni sloj.
priprema podloge
|  |  |  | m2 | 227 |  | a | 0
završni pod
|  |  |  | m2 | 210 |  | a | 0
dilatacijski spoj
|  |  |  | mt | 23 |  | a | 0
sokl visine 20 cm
|  |  |  | mt | 135 |  | a | 0
| 2. | 5 | 2 | Dobava i ugradnja jednobojnog homogenog PVC podnog sustava u roli. Izvodi se po higijenskim standardima, sa varenim vodonepropusnim spojevima. Debljina 2 mm, postavljeno na pripremljenu podlogu sa nivelirajućom masom. Pod mora imati otpornost na mehanička i kemijska opterećenja, na ogrebotine, a podna površina je protuklizna (R9), antibakterijska i antistatična. Jedinična cijena obuhvaća sav rad i materijal na kompletnoj pripremi podova, strojno brušenje, izravnavanje neravnina i većih oštećenja prikladnim reparaturnim masama, nanošenje disperzijskog premaza, izvedba samonivelirajuće mase za povećana opterećenja, ljepilo, plan montaže koji mora prethodno odobriti nadzorni inženjer te sav ostali rad i materijal do funkcionalne gotovosti.
priprema podloge
|  |  |  | m2 | 42 |  | a | 0
dobava i postava podne obloge
|  |  |  | m2 | 42 |  | a | 0
| 2. | 5 | 3 | Izrada holkera sa zaobljenjem 3-5 cm, visine 8 cm od istog materijala kao što je pod sa tipskim tvrdim podloškom i završnom tipskom PVC kapicom . Kutevi unutarnji i vanjski moraju biti toplo vareni pripadajućom elektrodom na V spoj. Jedinična cijena sadrži sav rad i materijal na pripremi, dobavi i postavi stavke (tipski element sa zaobljenjem, zavarivanje, završna kapica, materijal,otpad krojenja...) do pune gotovosti. Obračun po metru dužnom stvarno i uredno izvedenog holkera.
|  |  |  | m2 | 42 |  | a | 0
| 2. | 5 | 4 | Dobava i postava tipskog dilatacijskog inox L profila (pozicija se određuje na licu mjesta sa nadzornim inženjerom) na spoju dva materijala. U cijeni kompletan rad i materijal za izvedbu stavke
|  |  |  | mt | 2 |  | a | 0
|  |  |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 6 |  | ALUMIJSKA BRAVARIJA
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži sve troškove nabave i dopreme potrebnog materijala odgovoarajuće kvalitete, izmjeru na licu mjesta, izradu proizvodnih shema koje se dostavljaju na ovjeru, sav rad u radionici sa dostavom na gradilište, prijevoze i prijenose, stolarsku montažu, brtvljenja (toplinska i od atmosferilija), ostakljnje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci, kvalitetan okov, obrubne lajsne, završna obrada sa svim predradnjama, te sva priručna pomagala (skele ili košare) sa svim potrebnim za funkcionalnu gotovost stavke.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu izmjeru na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama. Sve vanjske ostkljene stijene i vrata izraditi od aluminijske plastificirane bravarije sa prekinutim toplinskim mostom. Profili moraju imati trostruki preklop i ugrađene brtve od trajnoelastične gume. Prag niski, za ulazna vrata.
Boja aluminijskih profila ista kao već postavljeni na sjevernom pročelju. Okov vratiju i hvatači su u inox, pjeskarenoj izvedbi, visoke kvalitete. Svu projektiranu stolariju izvođač je dužan izvesti u prvorazrednoj izvedbi i materijalu prema opisu troškovnika i nacrtima. Sve brave cilindrične. U cijeni je i podni ili zidni distancer za vrata. Prije početka radova izvođač mora kontrolirati količine i mjere na licu mjesta.
Prozori koji se otvaraju otklopno moraju imati ručku za otvaranje na primjerenoj visini .
Spojevi sa zidom i klupčicom sa unutarnje i vanjske strane kitaju se trajnoelastičnim kitom u boji.
Ostakljenje izvesti termopan prozirnim ili kemijski pjeskarenim sigurnosnim staklom (6+12+6mm), staklo low E.
Ponuditelj kod nuđenja mora jasno navesti: - karakteristike završnog materijala i ispune vratnog krila - tip stakla - postojanje certifikata ili drugog dokaza kvalitete važećeg za RH.
Radioničke nacrte izrađuje izvođač i dostavlja projektantu na potvrdu.
| 2. | 6 | 1. | Dvokrilni prozor sa nadsvjetlom, dimenzija zidarskog otvora 140/141 Sve prema shemi POZ 3
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
| 2. | 6 | 2 | Dvokrilni prozor, otklopno zaokretni , dimenzija zidarskog otvora 152/119 Sve prema shemi POZ 5
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 3 | Dvokrilna ostakljena vrata , sa panik letvom na jednom krilu. Brava za otvaranje vrata izvana ovlaštenim osobama s ključem, a koja se otvara pritiskom na letvu. Dimenzija zidarskog otvora 138/235 . Sve prema shemi POZ 7
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 4 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor , dimenzija zidarskog otvora 68/58 . Satinirano staklo. Sve prema shemi POZ 8
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
| 2. | 6 | 5 | Dvostruki dvokrilni prozor sa nadsvjetlom , dimenzija zidarskog otvora 268/148 . Prozirno staklo. Sve prema shemi POZ 9
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 6 | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor , dimenzija zidarskog otvora 57/58 . Satinirano staklo. Sve prema shemi POZ 10
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
| 2. | 6 | 7 | Dvokrilna ostakljena vrata sa panik letvom , dimenzija zidarskog otvora 165/249 . Sve prema shemi POZ 12
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 8 | Dvostruki otklopno zaokretni prozor sa nadsvjetlom i sa fiksnim elementom širine 10 cm , dimenzija zidarskog otvora 107/140 . Ostakljenje satinirano staklo. Sve prema shemi POZ 13
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 9 | Dvokrilni otklopno zaokretni prozor sa nadsvjetlom, dimenzija zidarskog otvora 93/140 . Sve prema shemi POZ 14
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 10 | Jednokrilna puna vrata sa fiksnim ostakljenim nadsvjetlom , dimenzija zidarskog otvora 102/245 . Sve prema shemi POZ 15
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 11 | Protupožarna jednokrilna puna vrata oznake El2-60-C svij. ,mjera 90/240 sve prema shemi POZ 1P
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 12 | Protupožarna jednokrilna puna vrata protupožarna El2-60-C svij. ,mjera 80/198 sve prema shemi POZ 2P
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
|  |  |  | ALUMINIJSKA BRAVARIJA - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 7 |  | STOLARSKI RADOVI
OPĆI UVJETI
Jedinična cijena stolarskih radova sadrži sve troškove nabave i dopreme potrebnog materijala odgovoarajuće kvalitete, sav rad u radionici sa dostavom na gradilište, stolarsku montažu, ostakljnje vrstom stakla naznačenom u pojedinoj stavci, kvalitetan okov, obrubne lajsne, završna obrada sa svim predradnjama, te sva priručna pomagala sa svim potrebnim (distanceri za vrata i sl.) za funkcionalnu gotovost stavke.
Boja vrata prema odabiru projektanta, izvođač dobavlja uzorke. Okov vratiju i hvatači su u inox, pjeskarenoj izvedbi, visoke kvalitete. Svu projektiranu stolariju izvođač je dužan izvesti u prvorazrednoj izvedbi i materijalu prema opisu troškovnika, nacrtima te postojećim propisima i uvjetima za izvođenje stolarskih radova. Prije početka radova izvođač mora kontrolirati količine i mjere na licu mjesta.
Sva vrata na ulazima u sanitarije moraju biti podrezana za 1 cm, kao ventilacija.
Krilo vratiju izrađeno je od panela sa kartonskim saćem obloženo medijapanom MDF 5 mm, a završna obrada je vodootporna folija industrijski prešana, debljina krila 42 mm. Okvir vratnog krila od masiva ili medijapana. Ostakljenje izvesti satiniranim, kemijski pjeskarenim,sigurnosnim (laminiranim) staklom d=6 mm . Dovratnik je prešani panel/madijepan sa masivnim uglovnim završecima radijusa 10 mm. Širina dovratnika je prilagođena za zid debljine cca 12 cm - izmjeriti na licu mjesta. Okov 3D šarniri, tj. 3 komada po visini krila. Štitnici, kvaka i bravica (otvoreno/zatvoreno) s obostranim zaključavanjem po izboru projektanta, bez oštrih rubova.
Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu izmjeru na gradilištu prije izrade pojedinih stavki ovog troškovnika.
Upotrijebljeni materijali moraju odogovarati tehničkim propisima i Hrvatskim normama.
Radioničke nacrte izrađuje stolar i dostavlja projektantu na potvrdu.
| 2. | 7 | 1. | Jednokrilna puna vrata sij. Mjera 100/240 sve prema shemi POZ 1
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 2 | Jednokrilna puna vrata sij. ,mjera 60/210 sve prema shemi POZ 2
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 3 | Jednokrilna puna vrata sij. ,mjera 70/210 sve prema shemi POZ 3
|  |  |  | kom | 3 |  | a | 0
| 2. | 7 | 4 | Jednokrilna ostakljena vrata svij. ,mjera 80/240 sve prema shemi POZ 4
|  |  |  | kom | 3 |  | a | 0
| 2. | 7 | 5 | Jednokrilna puna klizna vrata sa ostakljenim nadsvjetlom svij. ,mjera 60/210+60 sve prema shemi POZ 5
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 6 | Jednokrilna puna vrata tuša svij. ,mjera 60/180, sa preklopnom bravicom, iznad i ispod vrata je otvoren zračni prostor, materijal - kompakt dezena prema izboru projektanta, sve prema shemi POZ 6
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
| 2. | 7 | 7 | Klizna dvokrilna puna vrata, sa vodilicom i maskom vodilice svij. ,mjera otvora 170/240 sve prema shemi POZ 7
|  |  |  | kom | 2 |  | a | 0
| 2. | 7 | 8 | Dvokrilna ostakljena vrata sa panik letvom na širom krilu, svij. ,mjera 125/240 sve prema shemi POZ 9
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 6 | 9 | Dvokrilna ostakljena vrata sa panik letvom na širem krilu , svij. ,mjera 140/240 sve prema shemi POZ 10
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 10 | Fiksna ostakljena stijena, svij. ,mjera 125/160 sve prema shemi POZ 11
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 11 | Fiksna ostakljena stijena, svij. ,mjera 90/160 sve prema shemi POZ 12
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 12 | Klizna puna vrata sa vodilicom, svij. ,mjera otvora 110/240 sve prema shemi POZ 13
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 13 | Jednokrilna puna vrata, svij. ,mjera 66/205 sve prema shemi POZ 14
|  |  |  | kom | 1 |  | a | 0
| 2. | 7 | 14 | Dobava i ugradnja kutnih letvi za zaštitu zida. Izrada kutnika od tvrdog PVC-a tipa PROTECTA 50, GERFLOR ili cjenovno i kavlitativno jednakovrijedan proizvod istih tehničkih karakteristika. Izvode se u visini otvora, a u boji po izboru projektanta i investitora. Cijena obuhvaća sav potreban rad i osnovni i dodatni materijal. Zaštitni profil dužine 4,00 m u nabavi.
|  |  |  | kom | 16 |  | a | 0
|  |  |  | STOLARSKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
C | 2. | 8 |  | FASADERSKI RADOVI
| 2 | 8 | 1 | Doprema na gradilište, montaža, demontaža i odvoz cijevne skele sa gradilišta za obnovu fasade na dijelu građevine -sjeverno pročelje, visine do vijenca 4,80 m i 3,60 m. U cijeni je uzemljenje skele, potrebni atesti, pričvršćenje na fasadu, sve do potpuno sigurne postave. Na skeli nije potrebno postavljati zaštitu. Obračun po projekciji fasade + 1 m za visinu ograde
|  |  |  | m2 | 120 |  | a | 0
| 2 | 8 | 2 | Demontaža, odlaganje u krugu gradilišta i ponovna montaža nakon završetka radova oborinske vertikale. U cijeni je kompletan rad i novi pričvrsni elementi. Obračun po mt.
|  |  |  | mt | 3 |  | a | 0
| 2 | 8 | 3 | Priprema postojećih fasadnih površina - ispiranje fasade vodom pod pritiskom,- otucanje nestabilnih dijelova pročelja (žbuke). U cijeni je sav potreban rad i materijal za čišćenje i pripremu fasadnih površina, kao i odvoz viška materijala na komunalnu deponiju. Obračun po m2 .
|  |  |  | a/ | ispiranje fasade vodom pod pritiskom
|  |  |  | m2 | 110 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | pregled i otucanje nestabilnih dijelova
|  |  |  | m2 | 16 |  | a | 0
| 2 | 8 | 4 | Izrada grube i fine žbuke na dijelovima pročelja koji su danas u kamenu, a po novom rješenju u žbuci, na mjestima popravaka oštećenih dijelova ili izrada samo fine žbuke na mjestu postojeće gruboožbukane površine. Nakon obilježavanja površina izvesti jaki cementni špric za sanacijske žbuke koji omogućuje bolje prianjanje, izvesti grubu žbuku i završno finu žbuku u ravnini sa postojećim ožbukanim fasadnim dijelovima kao kontaktnim zonama. Na dijelu fasadne površine izvedena je gruba žbuka te je predviđena fina kao podloga za završni sloj. Rubove žbuke na spoju sa kamenom završiti u ravnini. Materijal - paropropusna mineralna žbuka.
|  |  |  | b/ | gruba i fina žbuka
|  |  |  | m2 | 10 |  | a | 0
|  |  |  | c/ | reparacija nedostajućih dijelova žbuke
|  |  |  | m2 | 4 |  | a | 0
|  |  |  | d/ | izrada fine žbuke
|  |  |  | m2 | 48 |  | a | 0
| 2 | 8 | 5 | Izrada završne fasade na ožbukanim i repariranim dijelovima pročelja, - fasadnoj površini, - krovnom vijencu, - betonskim klupčicama koje se pokrivaju limenom oblogom i obrađuju fasadno samo sa bočne i donje strane. Na očišćenu površinu nanijeti mort i staklenu mrežicu. Na izravnatu površinu nanijeti završnu visokoparopropusnu sitnozrnatu silikonsku žbuku. Na dijelove krovnog vijenca i betonske klupčice izvesti finu završnu obradu, a na dijelovima vertikalne fasadne površine sitnozrnatu strukturu. Veličinu zrna i boju potvrđuje projektant i investitor.
|  |  |  | a/ | zabatni vijenac presjeka cca 28x16 cm
|  |  |  | mt | 23 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | fasadne plohe
|  |  |  | m2 | 77 |  | a | 0
FASADERSKI RADOVI - UKUPNO
0
C | 2. | 9 |  | RAZNI RADOVI
| 2 | 9 | 1 | Dobava (izmjera i izrada) i postava limenih vanjskih klupčica na parapetima prozora koji se mijenjaju. Klupčice od plastificiranog lima u boji al. bravarije , savijene prema pravilima struke, pod prozor i sa strane. Širina betonske klupčice cca 20 cm. Prepust preko cijele betonske površine sa prednje strane -visina cca 7 cm. U cijeni je kompletan rad i materijal za izradu klupčica , komplet sa pripremom podloge, štemanjem žbuke po potrebi, polimercementna hidroizolacija površine, distanceri, brtveni materijal. Cijena prema komadu izrađene i postavljene klupčice.
|  |  |  | a/ | hidroizolacijski premaz
|  |  |  | m2 | 9 |  | a | 0
|  |  |  | b/ | klupčice
|  |  |  | mt | 12 |  | a | 0
| 2 | 9 | 2 | Višekratno čišćenje objekta u toku gradnje po završenoj pojedinoj fazi rada, te fino čišćenje na završetku svih radova, obračunato po komplet izvedenog čišćenja. Sveukupna površina praonice 310,00m2
|  |  |  | kpl | 1 |  | a | 0
RAZNI RADOVI - UKUPNO
0
| 2. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA
| 2 | 1 |  | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2 | 2 |  | GIPS-KARTONSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 3 |  | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 4 |  | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 5 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 6 |  | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
| 2. | 7 |  | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 8 |  | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. | 8 |  | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | OBRTNIČKI RADOVI - UKUPNO |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| 1. |  |  | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
| 2. |  |  | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
|  |  |  | RADOVI SVEUKUPNO |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% |  |  |  | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0